附件1

赋分表

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术部分（72分） |  |  |
| 1 | 技术方案 （44分） | 1、需求分析及现状了解 供应商对本项目运维工作需求的分析清晰准确的，对所有站点运行现状熟悉的得4-5分；分析基本了解，得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、重点难点把握及应对 供应商对本项目运维工作重点难点问题把握准确的，应对措施合理有针对性的得4-5分；把握应对尚可，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、整体运维方案（包括站房、仪器设备、各单元系统等的运维内容、运维方法、运维周期、定期巡检流程，以及数据有效性保障措施） 方案完整具体、合理可行，符合需求，有利于项目实施的得5-6分；方案基本可行，有部分不足的得2-4分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 6分 |
|  |  | 4、运维管理方案（包括运维机制管理、监督控制管理、项目组织管理与保障等） 方案完整具体、合理可行，符合需求，有利于项目实施的得4-5分；方案基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、故障处理方案（包括故障处理分析及预防、故障响应时间、故障解决时间等） 方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得4-5分；方案基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、提出明确的监测数据质控方案（包括质控内容、质控方式、质控频次等） 方案完整具体、合理可行，能有效实现质控的得4-5分；方案基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、突发事件应急响应方案 方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得4-5分；方案基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、档案管理方案和安全生产措施、保密措施 档案管理方案和相关措施完整、合理、可行，能保障项目实施的得4分；方案基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 4分 |
|  |  | 9、平台数据联网率：承诺平台联网率不低于90%的得4分，不承诺的不得分。 | 4分 |
| 2 | 技术力量投入 （8分） | 项目负责人（格式见附件5） 1、项目负责人具有环境监测领域专业中级及以上职称的得2分； 2、负责过地表水质自动监测站运维项目的得2分。 （项目负责人必须是投标单位正式员工，提供相关证书复印件、业绩证明（同时提供项目合同及担任项目负责人证明）复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的在投标单位的参保证明，否则不得分） | 4分 |
|  |  | 2、项目组人员（项目负责人除外，格式见附件6） （1）项目组专职运维管理人员中持有省级及以上环境监测主管部门，或环境监测协会颁发的水站运维上岗证的，每人得1分，最高得4分。 （2）项目组人员具有环境监测领域专业中级及以上职称的，每人得1分，最高得2分。 （人员必须是投标单位正式员工，提供人员相关证书复印件及社保主管部门近2个月内出具（打印/下载）的人员在投标单位的参保证明，否则不得分） | 4分 |
| 3 | 服务保障能力（20分） | 1、运维车辆配置情况 为本项目配置1辆专用运维车辆的得3分，不满足要求的不得分。 | 3分 |
|  |  | 2、备品备件库以及备机情况 建有涉及到本项目仪器的备品备件库，备品备件、耗材以及备机能满足运维需要的得5-6分；有部分欠缺不足的得3-4分；明显欠缺不足的得2分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 6分 |
|  |  | 3、技术支持方案（包括技术服务后备力量保障、技术交流、技术咨询服务） 方案完整具体、合理可行，有利于项目实施的得5-6分；有部分不足的得3-4分；明显欠缺不足的得2分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 6分 |
|  |  | 4、服务质量保障措施及保障体系 质量保障措施科学、合理、可行，质量保障体系完备周全，并具有及时性、便捷性的得4-5分；保障措施基本可行，有部分不足的得2-3分；明显欠缺不足的得1分，不提供或严重欠缺不足的不得分。 | 5分 |
|  | 资信部分（18分） |  |  |
| 4 | 投标供应商相关证书（9分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、AAA信用等级证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高6分。 （提供认监委网页截图及证书复印件加盖公章） | 6分 |
|  |  | 供应商具有有效的地表水水质自动监测站运营服务评价证书一级的得3分，二级得1分，没有不得分。 （提供证书复印件加盖公章） | 3分 |
| 5 | 投标供应商业绩（9分） | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的国家级或省级固定式地表水水质自动监测站运维项目成功案例的，要求不超过3个，其中国家级每个合同得3分，省级每个合同得2分，最高得9分。（格式见附件7） （注：运维业绩需为地表水运维业绩。须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料）） | 9分 |
|  | 商务部分（10分） |  |  |
| 6 | 价格分（10分） | 有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%，其他价格扣除优惠参照相关法律法规规定。 基准价格=有效响应单位中的最低报价，基准价格得满分。 投标报价得分=基准价格÷参与评审的价格×价格满分分值。 （投标报价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位） | 10分 |

说明：

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、经市水利局自行采购项目谈判小组评审，推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

4、若出现重大分歧无法确定报价结果的，由采购谈判小组决定是否重新组织报价。

附件2

郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站运维方案

- 运维工作内容

根据项目需求，运维内容如下：

- 常规运维：负责郭公山水质自动监测站五参数探头（pH，水温，溶解氧，浊度，电导率）维护、清洗、校准、配件更换工作，氨氮、总磷、总氮、酸性高锰酸盐指数、碱性高锰酸盐指数、氯离子等模块仪器设备的日常维护、试剂更换、定期校准、配件更换等工作。

- 浊度探头运维：负责温瑞塘河西山、南塘河、水心殿等3个站点浊度探头的日常维护、清洗、校准工作。

- 平台运维：郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站数据传输系统平台运维工作，确保平台正常运行，且平台数据联网率不低于90%。

具体工作如下：

1.配制并定期更换郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站仪器所需试剂。

2.对郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站系统，辅助系统（包括网络线路、动环系统、视频系统、平台硬件设备）和仪器进行定期检修、保养。

3.及时排除郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

4.按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》对郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站仪器进行校准。

5.每月按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求送样比对。

6.保证站房清洁，整齐。

7.配合采购人进行郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站的质保和质控工作。  8.郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站数据传输系统平台运维与检查工作，确保平台正常运行。

9.认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- 水站日远程巡视结果记录表；

- 日巡检异常数据记录表；

- 水站巡检结果记录表；

- 水站仪器设备维护、维修记录表；

- 水站试剂更换记录表；

- 水站备品备件更换记录表；

- 故障处理申报表；

（8） 水站质控样核查结果记录表；

定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ | 具体根据设施有效期情况执行 |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调维护 |  |  | √ |  |  |  |
| 配水单元 | 采水头清洗 |  |  | √ |  |  | 具体根据现场情况执行 |
|  | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉淀池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 |  | √ |  |  |  | 具体根据仪器要求执行 |
|  | 耗材及配件更换 |  |  |  | √ |  | 具体根据仪器运行情况执行 |
|  | 保养检修 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及 通讯单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查及维护 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 网络安全防护设施检查及维护 |  | √ |  |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |
| 温瑞塘河3个浊度站 | 探头清洗、控制单元与 通讯单元检查与维护 | √ |  |  |  |  |  |

10.质控要求

（1）要求中标单位每月对水站仪器至少进行一次质控样核查，准确度相对误差：pH值≤±0.15pH，其他仪器≤±10％（水温、浊度、氯化物不作要求）。并将结果报采购人。

（2）要求中标单位每季度一次接受采购人的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.15pH，其他仪器≤±10％（水温、浊度、氯化物不作要求）。并将结果报采购人。

（3）要求中标单位对郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站所有监测项目每月至少进行1次人工比对，并将结果报采购人。

（4）人工比对技术要求

a.氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质控措施技术要求

氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质控措施技术要求

| 质控措施 |  | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| 实际水样比对 | Cx>BⅣ | 相对误差≤20% |  |  |  |
|  | BⅡ<Cx≤BⅣ | 相对误差≤30% |  |  |  |
|  | Cx≤BII | 相对误差≤40% |  |  |  |
|  | 除湖库总磷外，当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）规定的水质类别限值； ③总氮河流无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |  |

b.常规五参数及氯化物质控措施实施要求

常规五参数质控措施要求

| 监测 项目 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液考核 |  | 实际水样比对 |  |
| 水温 | / |  | ±0.5℃ |  |
| pH | ±0.15 |  | ±0.5 |  |
| 溶解氧 | ±0.3mg/L |  | ±0.5mg/L |  |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |
| 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% | 电导率＞100μS/cm | ±10% |
|  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm | 电导率≤100μS/cm | ±10μS/cm |
| 浊度 | 浊度≤30NTU； 浊度≥1000NTU | 不考核 | 浊度≤30NTU； 浊度≥1000NTU | 不考核 |
|  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±30% |
|  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±20% |

- 二、郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站运营及管理

- 1、实施要求

中标单位须按照采购人的技术要求，全面负责郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运营及管理。

- 按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求，对郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行;

（2）运营及管理期间，灯管更换、空调保养与维护、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、废液处理、设施设备的保养和郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付；

（3）中标单位应承诺至少配备1辆运维车辆及至少1名运维人员；

（4）中标单位相关技术人员具有相关的专业知识，能独立运营及管理郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站；

（5）定期对站房进行全面的养护；保证站房内空调及供暖设施运行正常；定期对站房内灭火装置进行维护与更新；每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。

- 2、应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维护方案。

(1)发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

(2)郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站仪器发生故障时，中标单位应在24小时以内响应，并应在做出响应后24小时内解决问题；

(3)当郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站出现长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，人工补测可根据现场情况采取在线仪器补测，补测结果需录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天。

- 3、考核/支付办法

由招标人组织对中标人提供的监测数据和运维质量进行考核。要求中标单位四次季度运维考核结果均在85分及以上，具体以考核办法为准。按照考核结果支付该项目费用。

按季度对站点考核，其中：

（1）站点考核结果在70分（含）以上，80分以下，扣除当季运维费的5%，并责令整改；

（2）站点考核结果在60（含）分以上，70分以下，扣除当季运维费的15%，并责令整改；

（3）站点考核结果在60分以下，扣除当季运维费的30%，并责令整改；

（4）站点半年平均数据有效率低于60%，中止运维合同；

（5）中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当期运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。

1.监测数据传输中断，但未及时向采购人报告并说明原因的。

2.拒绝或迟报审核数据的。

3.拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

4.发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

5.未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

（6）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，采购人将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

（7）因运维不当导致仪器损毁的，中标单位应依运维合同的约定，承担相应责任。

考核办法如下表：

水质自动监测站运维考核表

站点名称：________________考核日期：____________________

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房（6分） | 环境清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录并通过水印相机现场打卡，每季度考核前将打卡记录提交给采购方。 |  |
|  | 仪器维护（12分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设 备维护记录。 |  |
|  | 系统维护（12分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二．质控管理 （70分） | 运行期质控样检查 （15分） | 按照每月不少于1次进行质控样测试、每季度一次接受采购人的标准样品考核工作，认真做好记录，单次质控不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 实验室比对（15分） | 按照每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录，单项比对不合格扣3分，扣完为止。 |  |
|  | 有效数据获取率（20分） | 单站低于80%此项考评分为0，单台次仪器低于85%扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 数据联网率（10分） | 低于90%此项考评分为0，单台次仪器低于90%扣5分，扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运营及管理记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器、设备维修等记录。 |  |
| 不符合项扣分 | 报告上报不及时 | 每月5日前，将上月数据审核表、月均值表、质控比对表上报业主。不按时达到要求的，每次扣1分。 |  |
|  | 故障未及时修复 | 未按招投标文件规定要求及时恢复的，每次扣1分。 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的每次 扣1分。 |  |
|  | 总分 |  |  |

备注：考核优秀（85分及以上）；考核良好（70分及以上）；考核合格（60分及以上）；不合格（60分以下）。

附件3

法定代表人授权委托书

致:                          （发包人名称）:

我                 （姓名）系                       （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名:                           法定代表人签名或盖章:

职        务:                           职          务:

被授权人身份证号码:

投标供应商：（盖公章）

日  期：   年   月   日

附件4

## 资格条件承诺函

温州市水文管理中心：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

▲不按要求提交本承诺书按无效标处理。

附件5

投 标 报 价 表

供应商名称：                                （公章）

招标编号：

| 序号 | 分项 | 需维护仪器 | 站点数量 | 单价（万） | 总价（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭公山水质自动监测站常规运维 | 包含常规五参数、高锰酸盐指数（酸性模块和碱性模块各一台）、氨氮、总磷、总氮、氯离子等模块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 3个浊度站浊度探头运维 | 浊度探头 | 3 |  |  |  |
| 3 | 郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站数据传输系统平台运维 | / | / |  |  |  |
| 项目总报价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

授权代表签字：                     日期：

备注：

▲1、项目预算价（最高限价）人民币     万元。

2、实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制。

## 附件6

项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称（或资格） |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表应附相关证书、经验证明、社保证明等复印件；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件7

项目组人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称/资质 | 证书号 | 拟任何职 | 是否为驻温人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附人员相关证书证明、社保证明等复印件。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

3、本表所列人员作为专家评分的首要依据，未列入本表的人员将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件8

项目业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 用户单位 | 合同金额 | 合同 日期 | 联系方式 | 站点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的国家级固定式地表水水质自动监测站运维项目案例 |  |  |  |  |  |  |
| 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）供应商具有的省级固定式地表水水质自动监测站运维项目案例 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、提供以上案例（注：运维业绩需为地表水运维业绩，污染源业绩不予以计算。须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。如证明材料中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明（资料））

2、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

附件9

供应商报名登记表

| 日期 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 郭公山水质自动监测站与温瑞塘河3个浊度站运维服务（2025） |  |  |
| 供应商名称 | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  | 手机 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |